竞争性谈判文件

项目编号：CQHGZYXY-202123

项目名称：重庆化工职业学院长寿校区

建筑消防设施维护保养服务

采购人：重庆化工职业学院

二〇二一年六月

目录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 4 -

一、竞争性谈判内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、谈判资格	- 4 -

四、谈判有关说明	- 5 -

五、保证金	- 5 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 7 -

七、其它有关规定	- 7 -

八、联系方式	- 7 -

第二篇 竞争性谈判须知	- 9 -

一、 谈判费用	- 9 -

二、竞争性谈判文件	- 9 -

三、谈判要求	- 9 -

四、谈判程序	- 11 -

五、评审依据	- 12 -

六、成交原则	- 12 -

七、成交通知	- 16 -

八、关于质疑和投诉	- 16 -

九、签订合同	- 17 -

第三篇  谈判项目技术需求	- 18 -

一、项目情况	- 18 -

二、消防系统维保项目、内容和标准	- 18 -

第四篇  谈判项目服务需求	- 27 -

一、服务要求	- 27 -

二、计价依据说明和投标报价	- 27 -

三、维保内容等	- 28 -

四、付款方式	- 31 -

五、知识产权	- 31 -

六、违约责任	- 31 -

七、其他	- 31 -

第五篇  合同草案条款	- 32 -

第六篇  响应文件格式要求	- 35 -

一、经济部分	- 37 -

二、技术部分	- 39 -

三、服务部分	- 42 -

四、资格条件(单独装订)	- 45 -

五、其他应提供的资料 	- 53 -

第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆化工职业学院对“重庆化工职业学院长寿校区建筑消防设施维护保养服务”项目进行竞争性谈判采购，采购编号：CQHGZYXY-202123。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

- 竞争性谈判内容

| 项目名称 | 采购预算（万元） | 保证金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆化工职业学院长寿校区建筑消防设施维护保养服务 | 34 | 0.5 |  |

二、资金来源

自筹资金。

三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、具有消防设施维护保养资格

2、投标人应在资格审查时进行管理软件现场演示，由评标专家进行确认。

资格条件原件资料和招标文件规定需提供的其他原件资料必须另行装袋，包装袋表面标注投标单位，与投标文件一同递交，供评标现场查验，评审结束后退还原件资料,

（三）资格条件装订要求：单独装订，一式三份

四、谈判有关说明

（一）发售竞争性谈判文件时间：凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2021年6月26日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆化工职业学院校园网（http://www.cqcivc.edu.cn/）上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。
    （二）谈判文件购买费为：凡有意参加投标者，请在缴纳投标保证金时一并转入学院账户，并注明“CQHGZYXY-202123”的采购计划编号，开具标书费票据，投标时查验标书费凭证和保证金凭证。招标文件售价(元)：200元/份（售后不退）。

（三）报名时间：2021年6月26日-2021年6月30日，工作日9：00-16：00，

报名时提供营业执照等扫描件发送至：jjhqc@cqcivc.edu.cn。咨询电话：023-81886050。

（四）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、缴纳了谈判文件购买费。

3、缴纳了投标保证金。

4、2021年6月28日星期一到校现场踏勘。踏勘有关要求如下：

踏勘时间：2021年6月28日上午10：00，逾时恕不接待。

踏勘集中地点：重庆化工职业学院综合楼106

踏勘联系人：瞿老师

联系电话：023-81886035

（五）谈判地点：重庆化工职业学院综合楼205（重庆市长寿区菩提东路2009号）；

（六）提交响应文件起止时间：2021年7月1日北京时间9:30-9:50，超过递交截止时间递交的竞标文件恕不接受。

（七）谈判开始时间：2021年7月1日北京时间10:00。

五、保证金

（一）缴纳保证金方式

1、投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为谈判当日9:00。

保证金账户

收款单位：重庆化工职业学院；

开户行：中国建设银行长寿支行桃花新城分理处；

账号：50001120041052506322。

| 汇款的供应商必须在付款凭证备注栏中注明 “CQHGZYXY-202123”的采购计划编号；以便采购人开具缴费收据；并在投标文件中附纸质的转账凭证复印件；纸质的转账凭证复印件应随身携带，以备开标时查验；将电子版保证金和标书费转账凭证、退还投标保证金信息登记表发送至:1759401629@qq.com 。 转(汇)款退投标保证金 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标项目名称： 投标项目编号： |  |  |
| 应退投标保证金 |  | 小写： 元 |
|  |  | 大写： 整 |
| 投标单位盖章 | 单位名称 |  |
|  | 开户行 |  |
|  | 银行账号 |  |
|  | 开户行行号 |  |
| 投标单位联系人及联系电话 |  |  |

2、分项目单次递交的供应商，须按本项目规定的保证金数额进行缴纳，由供应商从其基本账户将保证金汇至重庆化工职业学院的账号上，同时在进账凭证上明确“CQHGZYXY-202123”的采购计划编号，保证金的到账截止时间。

（1）各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（2）各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

投标保证金分项目单次递交的投标人的保证金，在中标通知书发出后，在十个工作日内按来款渠道直接退还。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2020〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆化工职业学院官网（http://www.cqcivc.edu.cn/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

采购人：重庆化工职业学院

联系人：黄老师（招投标办公室）

电  话：023-81886050

项目联系人：瞿老师

电  话：023-81886035

地  址：重庆市长寿区菩提东路2009号

项目监督人：杨老师

监督电话：023-81886033

学校纪检监察部门电话：023-81886017

第二篇 竞争性谈判须知

- 谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制竞标文件与递交竞标谈判文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

三、谈判要求

1、响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

2、保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3、报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸及搬运费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4、修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字。

6.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7、响应文件语言：简体中文

8、供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

9.2法定代表人或其授权代表未参加谈判；

9.3供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

9.4响应文件不按规定签字、盖章；

9.5最后报价超过采购预算；

9.6供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

四、谈判程序

1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

六、成交原则

1、评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的最后报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。检查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 提供真实有效的营业执照复印件并加盖公章，并且营业执照的经营范围必须是与本次招标项目有关的范围，法定代表人身份证明书以及法定代表人授权委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。 |  |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2020年度财务状况报告（表）（表：资产负债表和损益表）复印件。本年度新成立或成立不满一年的组织提供谈判截止时间前一个月的财务报告（表）复印件或可提供银行出具的资信证明复印件。自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |  |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 1、具有消防设施维护保养资格 | 原件备查 |
|  |  |  | 2、投标人应在资格审查时进行管理软件现场演示 | 由评标专家进行确认 |
| 3 | 投标保证金 |  | 足额缴纳投标保证金 |  |

注：

1以联合体竞标的，共同竞标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行竞标和澄清。联合体各方均应满足竞标人资格要求（详见“第一篇”）。

2竞标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）复印件以竞标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查，检查内容如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 竞标文件签署 | 竞标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 竞标方案 | 每个合同包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 竞标文件份数 | 竞标文件正本、副本数量符合采购文件要求。 |
|  |  | 竞标文件内容 | 竞标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞标文件的响应程度审查 | 竞标文件内容 | 对采购文件第二篇规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 竞标有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天 |

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

2.3关于政策性扣减

2.3.1政策性扣减范围

2.3.1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其最后报价将按相应比例进行扣减。

2.3.1.2按照<财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

2.3.1.2.1本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。（注：如符合中小企业划分的标准，需提供当地相关部门证明材料）

2.3.1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.3.1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.3.1.3依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.3.1.3.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.3.1.3.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3.2  政策性扣减方式：

2.3.2.1供应商为非联合体参与谈判的情况：

2.3.2.1.1.小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在6%—10%的幅度内确定。

2.3.2.2供应商为联合体参与谈判且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

2.3.2.2.1在最后报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×2%”进行扣减；

2.3.2.2.2在最后报价的基础上，与微型企业达到微型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×3%”进行扣减。

2.3.2.2.3在最后报价的基础上，同时与小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业组成两家以上的联合体的，仅按照“最后报价×3%”进行扣减。不累计扣减。

2.4成交供应商的确定：

2.4.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.4.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.4.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.4.4谈判小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.4.5采购人应当在评审结束后7个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.5成交供应商的变更

2.5.1若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

2.5.1.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

2.5.1.2拟成交金额在100～200万的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

2.5.1.3采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.5.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

2.6出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.6.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.6.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 七、成交通知

1、成交供应商确定后2个工作日内，采购结果将在重庆化工职业学院官网（http://www.cqcivc.edu.cn）上发布成交结果预公示。

2、预公示结束后发正式结果公告，并同时以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。5日内，供应商凭《中标通知书》与使用单位签订技术服务协议（技术服务协议需有使用单位项目负责人、部门负责人及供应商负责人签字），供应商凭《中标通知书》及技术服务协议与采购人签订采购合同。所签订的合同不得对招标文件有实质性修改。

3、在预公示期间，如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向重庆化工职业学院招标办公室提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应在采购公告发布之日起三个日历日内向重庆化工职业学院招标办公室提出质疑。

（二）质疑答复

按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、对答复不满意或者未在规定时间内答复的，供应商可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

第三篇  谈判项目技术需求

## 一、项目情况

| 项目名称 | 采购预算（万元） | 实施范围 | 维保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑消防设施维护保养服务 | 34 | 重庆化工职业学院长寿校区 | 2年 |

实施范围：重庆化工职业学院长寿校区现有建筑面积约17万平方米,建（构）筑物的火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、灶台灭火设施、防排烟系统、疏散指示系统、应急照明系统、防火卷帘等的维护保养工作。

消防设施维护保养工作标准：维保工作的内容和频次应符合现行消防法规和消防技术标准的要求。

## 二、消防系统维保项目、内容和标准

（一）火灾自动报警系统

| 项目 | 维 修 保 养 检 查 内 容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| (联动型)火灾报警控制器 | 对火灾报警控制器做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；检查控制器运行有无过热、异常噪音的现象；检测火灾报警功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、显示与记录打印功能、自检功能、隔离（屏蔽）功能，对程序进行备份并有检查保养记录。每月1次 | 系统运行正常无故障，接线牢固、各功能键控制灵活，控制箱内清洁、无积尘，标识清晰。 |
| CRT图文中心工作站 | 对系统自检，清洁除尘、打印运行报告，查看工作站操作系统运行情况。每月1次 | 工作站报警主机通讯正常，工作站无故障，正确显示每一消防设备所在位置。 |
| 智能模块箱 | 对模块箱做外观检查，清除积尘和异物、紧固；检查模块端子接线有无异常。每月1次 | 智能模块工作正常，接线牢固、整洁、无故障、无积尘，标识清晰。 |
| 烟/温感 | 对烟/温感做外观检查，清洗或清除积尘和异物；对烟/温感报警设备做检测。每月1次 | 探测器工作正常，接线牢固、无故障。 |
| 消防电话 | 检查现场消防电话与电话主机通话是否正常，清洁、紧固接线，对地电阻测试。每月1次 | 接线牢固、通话声音清晰无杂音。 |
| 手动报警按钮 | 对手动报警按钮做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线，对地电阻测试和回路电阻测试，报警功能测试，每月1次 | 手动报警按钮工作正常，接线牢固、无故障。 |
| 警铃 | 对警铃做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；对警铃进行测试，警铃响声是否正常。每月1次 | 警铃工作正常，接线牢固、无故障。 |
| 主机供电 | 检查电池性能，检查主备电源切换功能、接线端子连接牢固情况，检查供电部分电压及电池供电是否正常。每月1次 | 接线牢固、供电正常可靠。 |
| 记录 | 对火灾自动报警系统维修保养记录。 | 记录及时、完整。 |

（二）联动控制系统及主要联动设备要求

| 项目 | 维修保养检查内容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 联动程序 | 在探测器报警后，检查测试火警联动设备是否按正确指令打开。每月1次 | 在收到探测器报警信号后，程序能正确联动相关设备，并能正常显示联动关系。 |
| (联动型)火灾报警控制器 | 对(联动型)火灾报警控制器清洁除尘、紧固所有接线端，更换生锈螺丝，对所联动设备进行点动启动测试。 联动24V电源检测，线路回路电阻和对地电阻测试，每月1次 | (联动型)火灾报警控制器运行正常，连线老固、应答正确，如：能直接启动风机、迫降卷帘与电梯等。 |
| 联动启动喷淋水泵 | 检查喷淋水泵与消防的联动功能（注意水泵房留1人观察水压，点动即可）。每月1次 | 功能正常、运行可靠。 |
| 联动启动送、排风机 | 检查送风机、排风机与消防系统的联动功能。每月1次 | 功能正常、运行可靠。 |
| 联动气体灭火系统 | 检查气体灭火系统与消防系统的联动功能、信号反馈功能。每月1次 | 功能正常、运行可靠。 |
| 联动防火卷帘 | 检查防火卷帘与消防系统的联动功能。每月1次 | 功能正常，运行可靠。 |
| 联动警铃和紧急广播 | 检查火警情况下联动警铃和紧急广播功能。每月1次 | 功能正常，运行可靠。 |
| 联动模块箱 | 对联动模块箱清洁除尘、继电器保养，紧固所有接线端，更换生锈螺丝，对模块所控设备进行校验标签。每月1次 | 收到主机联动信号后，联动模块能正确启动相关设备，并能正常显示联动关系。 |
| 记录 | 对联动控制系统有维修保养记录。 | 记录及时、完整。 |

（三）消防水系统

| 项目 | 维修保养检查内容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 湿式报警阀 | 检查报警阀有否损坏；检查报警阀连接管及主水管有否损坏；检查所有阀门是否挂有“常开”或“常闭”标识牌；检查报警阀排水操作。每月1次。 | 动作灵敏、运行正常，压力表显示正常、水压正常。 |
| 水流指示器 | 检查水流指示器有否损坏；检查内部接点及功能是否正常；检测水流指示器在排水操作时有否反馈信号。每季度1次。 | 功能正常、运行可靠。 |
| 信号蝶阀 | 检查信号蝶阀有否损坏；检查内部接点及功能是否正常；检测信号蝶阀在管网阀门关闭时有否反馈信号。每季度1次。 | 功能正常、运行可靠。 |
| 压力表 | 检查各压力表外观, 压力显示是否正常。管网压力是否在正常范围内。每月1次。 | 外表清洁、显示正常、清晰，螺丝无松动。 |
| 控制阀 | 检查各控制是否阀门灵活,关闭密封。每月1次。 | 阀门灵活,关闭密封,明杆闸阀的阀杆应加油。 |
| 设备外表 | 检查设备外表清洁，有无锈蚀。每月1次。 | 油漆无脱落,无锈蚀。 |
| 消防栓测试 | 进对最不利点消火栓进行放水试验，检查管网压力。每季度1次。 | 确保管网压力正常。 |
| 消火栓按钮启泵功能测试 | 检查所有消火栓按钮启泵功能。每月1次 | 功能正常、运行可靠。 |
| 记录 | 对消防水系统有维修保养记录。 | 记录及时、完整。 |

（四）防排烟系统

| 项目 | 维 修 保 养 检 查 内 容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 送风机、排烟机 | 检查风机外观，添加润滑油；检查控制功能：自动启动、远程启动、现场启动功能；风机电流检测；信号反馈；检查接地线有无松动、锈蚀；检查传动皮带；送排风机叶轮；每月1次。 | 轴承润滑正常、运行应无噪声，风扇运转应正常、无擦边现现象，电动机试运行30分钟，温升应在正常范围内，清理电机表面灰尘。工作正常，无故障；皮带松紧度合适，无打滑现象，对磨损严重已不符合使用的应及时更换；风机叶轮应无擦边，无噪音，无灰垢现象。 |
| 多线盘手动控制柜 | 对多线盘手动控制柜清洁除尘、紧固所有接线端，更换生锈螺丝，对多线柜所控设备进行手动启动测试。每月1次 24V电源检测，线路回路电阻和对地电阻测试。每月1次 | 多线盘手动控制柜运行正常，连线牢固、应答正确，能直接启动风机、水泵等。 |
| 风机电流检测；电机及电源线绝缘性能 | 风机电流检测。检验电机及电源线绝缘性能。每季度1次。 | 三相电流平衡，数值稳定，无摆动，运行无异常噪声；电机绝缘值不可小于0.5兆欧，电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。 |
| 电机及风机轴承 | 检查电动机轴承、电动机散热风扇，轴承固定螺丝有无松动，给轴承添加（美孚XHP222）润滑脂，各紧固螺丝加油防锈。每季度1次。 | 轴承应无异常噪音，轴承固定螺丝应无松动。 |
| 送排风机进出风管电动阀或手动阀 | 检查电动风阀控制电路，自动启动、远程启动、现场启动、手动复位功能，风阀机构清洁，加油润滑。每月1次。 | 开与关应灵活可靠，无阻滞现象；传动机构运转正常、转动部位添加润滑脂；工作正常，无故障。 |
| 送、排风管防火阀、手动复位开关，风管风口百叶 | 检查各送排风管排烟阀手动复位开关，风管风口百叶。每季度1次。 | 风阀开关位置正确（状态应处于正常状态），动作灵活、可靠，转动部位添加润滑油；风口百叶无缺片或损坏。 |
| 风机的支承机座、防震弹簧 | 检查风机的支承机座、防震弹簧。每季度1次。 | 无锈蚀现象，功能良好。 |
| 风管软接头 | 检查风管软接头。每季度1次。 | 应无破损，螺丝应紧固、无松动现象。 |
| 风管各接合面间的垫片和填料。 | 检查风管各接合面间的垫片和填料。每季度1次。 | 风管与风管、风机进出口连接接合面应牢固无漏风现象。 |
| 风柜内处表面卫生 | 检查风柜内处表面卫生。每季度1次。 | 风柜表面及内部应无明显灰尘、灰垢。 |
| 风管 | 检查风管状态。每季度1次。 | 风管应无变形，表面应无锈蚀，风管支承架牢固、无锈蚀，在风机运行时应无异常杂音。 |
| 过流、过热保护装置 | 测试过流、过热保护装置。每月1次。 | 装置联锁保护应有效可靠。 |
| 接地线 | 检查接地线，对地电阻测试。每季度1次。 | 接地电阻阻值不可大于4欧。线路应无松动、无锈蚀。 |
| 控制箱 | 检查箱内一次回路和二次回路线，清洁箱内灰尘；主供电线路；检查电源空气开关；继电器、交流接触器；检查按钮、转换开关；检查仪表、指示灯；接线端压接是否良好、标号清晰、绝缘值符合规定，线路有无烧焦老化现象；检查按钮、转换开关标志是否清晰、固定可靠、转换灵活。每月1次。 | 空气开关应触点完好、把手操动良好、线耳压接牢固端子排压线及标志无松动、脱落、烧焦现象；继电器、交流接触器触点完好，无过热烧坏、无噪音现象，外表清洁；仪表、指示灯显示正常、清晰，螺丝无松动。 |
| 记录 | 对正压送风及防排烟系统有维修保养记录。 | 记录完整。 |

（五）防火卷帘系统

| 项目 | 维 修 保 养 检 查 内 容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 防火卷帘外观 | 防火卷帘外观检查， 是否收到位，不影响租户。每月1次 | 收卷到位。 |
| 防火卷帘控制箱 | 检查紧固线路、自动控制功能、手动控制功能、火灾报警功能、信号反馈功能、延时功能、手动急停优先功能、故障报警功能。每月1次 | 接线牢固，箱内无灰尘，工作正常，无故障。 |
| 帘布，帘片，门楣、电机、轨道等 | 检查帘布是否有破损、帘片是否挤压变形，是否有卡阻及刮门楣现象，检查轨道是否变形、轨道沿线有无障碍物阻挡门帘的前进；对机械活动件添加润滑油，就地和远程联动测试。每月1次 | 帘片、帘布完好，手动和联动测试卷帘门运行顺畅，无卡阻现象。 |
| 记录 | 对防火卷帘门系统维修保养有记录。 | 记录及时、完整。 |

（六）气体灭火系统

| 项目 | 维 修 保 养 检 查 内 容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 现场探测器 | 检查报警系统是否灵敏。外观是否完好，是否处于工作状态。每月1次 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 喷嘴 | 检查喷嘴有无变形、损伤、锈蚀、脱落松动，检查开孔是否畅通，有无灰尘粘结。每月1次 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 灭火剂储存容器 | 检查有无腐蚀和脱落现象，容器是否符合数量，压力是否符合设计要求。每月1次 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 容器阀、管道 | 检查容器阀有无松动变形、损伤，集流管有无变形、腐蚀、损伤，设备吊、支架固定、各螺纹连接部分有无松动，检查驱动装置压力不少于设计存储压力90%。每月1次 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 气体灭火控制器 | 检查电气接线是否完整，端子有无松动损伤；模拟试验时各信号反映应正常。每月1次 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 记录 | 对气体灭火系统维修保养有记录。 | 记录及时、完整。 |

（七）紧急广播及背景音乐系统

| 项目 | 维 修 保 养 检 查 内 容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 广播扬声器 | 检查广播扬声器的声响是否正常。每月1次 | 工作正常，无故障。 |
| 网络广播主机设备 | 清洁除尘、检查主机设备、线路，紧固各接线端子。每月1次 | 工作正常，无故障。 |
| 智能网络拓展器 | 检查设备控制功能是否正常每月1次 | 工作正常，无故障。 |
| 记录 | 对背景音乐及紧急广播系统维修保养有记录。每月1次 | 记录及时、完整。 |

（八）消防疏散指示系统

| 项目 | 维 修 保 养 检 查 内 容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 疏散指示牌 | 清洁、检查标示字体完整度，方向指示正确。每月1次 | 符合国标，满足人员紧急疏散指示要求。 |
| 应急照明灯 | 清洁、外观检查及功能检测是否正常。每月1次 |  |
| 疏散指示主机及区域控制器 | 运行可靠，检查电气接线牢固、标识是否完整，端子有无损伤。每月1次 |  |
| 放电测试 | 进行放电测试，持续发光时间、面板亮度。每月1次 |  |
| 记录 | 对消防疏散指示系统维修保养有记录。 | 记录及时、完整。 |
| 记录 | 对燃气报警系统维修保养有记录。 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |

（九）其他

| 项目 | 维 修 保 养 检 查 内 容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 文档提交及时性 | 月工作计划； 维保月报告； 季总结报告； | 每月5日前提交上月维保月报告； 在每季度前5个工作日内提交上季度维保报告； |
| 二次装修消防配合 | 编程工作； 每次消防编程完成后提交二次装修后的消防变更图纸； | 租户提出编程，1天内报出价格（按合同确认价格编程），确认后4天内完成编程； 编程后第三天，要求提供电子件图纸及盖章确认的纸件。 |
| 安全文明管理 | 施工现场整洁，有围挡措施，不影响租户正常营业及办公；遵守安全操作规程，有必要的安全措施，未发生安全事故。 | 维保工人着装整洁，有计划并征得同意进出租户区，未引起租户投诉；文明施工未造成物品损坏；按照安全操作规程进行作业，未造成严重人身伤害、财产损失。 |
| 租户服务 | 租区内维修保养及整改。 | 无有效投诉 |

1、本招标文件确定的维修保养频度是最基本的要求，招标人根据实际情况和需求在法律法规规定完成的标准动作上提出更高的维保要求，投标人须根据工作量拟定合理的维护计划和确定维修保养人数。

2、由维保公司对消防系统的接地电阻及相关的电阻需1年1次检测，对发现不符合规范要求的，立刻进行整改。

第四篇  谈判项目服务需求

一、服务要求

1、投标方应提供重庆化工职业学院长寿校区消防设施设备详尽的勘察结果；

2、投标方应具有通过管理软件对消防设施全天24小时在线监测和接报警服务、隐患管理、巡查任务管理、维保工作过程管理、数据查询统计等线上消防管理服务的能力。

投标人应在资格审查时进行管理软件现场演示，由评标专家进行确认。

中标人应每日对消防主机运行情况进行检查，对出现的误报火警和故障点位进行处理。

中标单位中标后15日内与学校签订维保合同，签订合同前中标单位向学校缴纳15000元（壹万伍仟元整）履约保证金。

二、计价依据说明和投标报价

2. 1 计价依据：

2.1.1  参照此招标文件的有关规定执行。

2.1.2  根据企业自身，结合本系统的实际情况及市场行情，考虑合理报价。

2. 2 计价说明：

2.2.1  维修保养费用以人民币报价。

2.2.2  必须按附件规定的格式填写。

2.2.3  本报价包括投标人为完成相关维修保养工作所需的全部人工工资、福利、节假日加班、人身及财产保险、管理酬金、税金、维修材料费（消防设备零部件单次维修单价在200.00元以上的材料费除外）等,除此之外，不再另外支付任何费用。

2.2.4 合同外需求，按照本报价中的单价另行核算与支付.

2.2.5 消防维修配件及材料费分别按以下方式报价：

单价在一次性修理单次金额在200.00元及以下的易耗维修材料费由中标单位承担，200.00元以上维修材料费由重庆市化工职业学院另外支付；

2.2.6 本报价包括投标人根据相关规定购买的各种保险。

2.2.7  投标人的报价是在详细阅读招标文件，充分了解消防系统现状，并踏勘现场后的计算结果。所有计价漏项、错误及未说明的各种费用，均被视为投标人已计取，并已包含在报价中。

2. 3 投标报价

2.3.1投标人要按投标分项的内容填写。总价及其他事项，由法人代表或授权代表签署。

2.3.2 招标人不接受任何选择报价，只允许有一个报价。

三、维保内容等

1、维保内容

1.1消火栓系统：室内外消火栓、消火栓按钮、试验用消火栓、消火栓系统室内管网以及各种阀门的巡查、检测、维护、保养。

1.2自动喷淋灭火系统：湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、压力开关、喷淋泵、喷淋头、管网及自动喷淋系统各种阀门的巡查、检测、维护、保养。

1.3火灾自动报警系统：感烟探测器、感温探测器、消火栓按钮、报警控制主机、CRT模块、报警设备及其线路的巡查、检测、维护、保养。

1.4火警通讯系统及消防广播系统：广播控制器、话筒、音箱、功放及其线路、火警电话主机、对讲电话及其管线的巡查、检测、维护、保养。

1.5送风、防排烟系统：防排烟风机、风阀、风管、及控制线路的巡查、检测、维护、保养。

1.6消防应急照明及疏散指示系统：应急照明系统切换装置消防控制信号的巡查、检测、维护、保养。

1.7气体灭火系统：气体灭火控制主机、气瓶组、管道的巡查、检测、维护、保养。

1.8防火分隔系统：防火卷帘及其控制装置的巡查、检测、维护、保养。

1.9燃气报警系统：报警主机、报警探测器、控制线路的巡查、检测、维护、保养。

1.10 通过联动测试，若发现电梯、空调、防火卷帘门等设备本身出现故障，乙方应及时告知甲方，并协助甲方处理。

2、维护保养内容

2.1每日检查

每日对消防主机运行情况进行检查，对出现的误报火警和故障点位进行处理。

2.2每周日常检查

2.2.1对火灾自动报警系统日常误报警点位的清查并排除，报警系统运行检查，系统日常保养。测试火灾报警控制器的自检功能，消音、复位功能，故障报警功能，火警优先功能，报警记忆功能，确保报警系统的正常、灵敏、精确。

2.2.2对消防水系统进行末端试水，室外消防栓抽查检查。确保室内外消防栓的完好、好用，消防水水压状况符合消防规定。

2.2.3发现以上隐患，必须在1小时内到达现场处理，在24小时内排除修复。重大隐患应立即与校方联系采取应急措施。

2.3每月常规检查和保养

2.3.1火灾报警控制器的自检功能，消音、复位功能，故障报警功能，火警优先功能，报警记忆功能和主、备电源自动切换功能是否正常。

2.3.2每月对区域对的烟感、温感位进行逐一测试，测试量不能少于总点位的10%，保证在全年能将该项目的所有区域烟感、温感报警点位测试一遍，并保证测试点位能报警及故障响应。

2.3.3对手动报警按扭、消防栓启泵按扭按安装量的20%进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。全年全部测试完。

2.3.4对消火栓系统和喷淋系统进行自动测试，任意选择一个消火栓按钮按下，消防泵能自动启动，反馈正常。任意选择一个防火分区末端放水，水流指示器报警，湿式报警阀动作报警，压力开关报警，喷淋泵启动正常。

2.3.5检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等设备是否正常完好。

2.3.6检查系统贮气瓶、驱动瓶、瓶头阀、选择阀、管网（含高压软管）、喷嘴、紧急按钮、声光等设施设备是否正常完好。

2.3.7检查储气瓶、驱动瓶内气体压力是否合格（不小于设计压力的90%）。

2.3.8对防火卷帘门进行手动测试，卷帘门升降正常，对机构进行打油防护及门面的清扫保养。

2.3.9对风机进行现场启动，测试风机运行是否正常，并对双电源进行切换测试，对风机进行除尘、打油、刷漆等保养。对排烟阀、正压风阀、防火阀进行测试，对机构进行打油保养。

2.3.10远程启动电梯迫降模块，电梯迫降至首层；

2.3.11手动测试水炮机构，机构上下左右动作正常。

2.3.12对气体灭火系统进行手动测试，控制盘报警正常，声光报警正常，启动电源输出正常（测试时要把灭火剂接线拆除，只用万用表测试是否有电压）

2.3.13对应急照明系统集中电源柜进行放电测试，主备电源切换正常，并对电池进行放电。

2.3.14对窗喷系统泵进行测试，检查喷头是否有异物，并及时清理。

2.3.15对消防门吸进行断电测试，检查门是否能关闭。

2.4每季度选择一个或多个区域进行联动测试，对风机、水泵、卷帘、阀门等机械设备进行保养

2.4.1在对本季度内进行维保和测试的防火分区进行消防报警系统的联动测试，测试内容如下：选择一个探测器或手报报警，消防主机置于自动状态下，对应区域的声光动作，消防广播响应，防火卷帘门下降，非消防电强切，电梯迫降，排烟阀打开，排烟风机启动，正压风阀打开，正压风机启动。检查各设备设施动作是否正常，检查疏散系统是否按预先设定的线路进行指示，应急照明灯切换正常。检查有门吸的门是否都能正常关闭。

2.4.2选择一个区域和多个区域的消防水炮进行联动测试，测试内容如下：模拟火灾发生，主机置于自动状态下，水炮紫外线灯发现火源，火焰探测器对火焰进行定位，电磁阀打开，水流指示器报警，主机启动水炮泵。检查各部动作是否正常，水压，流速，射程是否正常。

2.4.3对风机、水泵、卷帘、主要阀门等机械设备进行加油润滑、除锈防锈，皮带、齿轮传递部件进行调试。

2.4.4对消防相关的电气线路、控制箱、接线箱等进行除尘、紧固，绝缘测试、电气开关等设备进行功能测试。

2.5每半年进行一次各系统的全面检测及试验。（并出具半年检报告）

对这半年里保养区域消防报警及联动进行联动测试，测试内容如季度中测试的一样。确保所有的设施设备运作正常。

2.6每年对整个系统进行整体的测试和检查（并出具年检报告）

全年中对整个消防系统的每个设备都要进行测试或保养至少一遍，保证每个防火分区、每个消防水炮、每个机房气体灭火系统至少都联动测试一次以上，并且设施设备动作正常，保养到位，能保持该设备的使用寿命。

四、付款方式

中标人按维保合同范围维修保养，每季度（三个月）在中标人完成合同义务后，开具付款金额等额的增值税专用发票。招标单位在收到中标人发票后，在5日内支付完毕。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

六、违约责任

1、双方任何一方违约，违约方除赔偿损失外，另按本合同总金额的20%向守约方支付违约金。

2、若供应商提供的货物不符合合同及采购文件要求的质量标准或单方面终止合同，采购人有权不退还履约保证金，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权力；

3、其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关条款执行。

七、其他

1、供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

2、其他未尽事宜，按《合同法》、《政府采购法》等有关规定执行或供需双方约定执行。对于采购人在招标文件中关于产品质量、售后服务、到货时间等条款的要求，如供应商在投标时未明确提出异议，视为认同招标文件并全部实质性响应招标文件各项要求。

3、投标人近三年在重庆地区参与投标不得有弄虚作假行为，一经发现，取消中标资格，且三年内不得参与我校招投标。

第五篇  合同草案条款

1、定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有

10、合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

# 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）谈判报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）响应各产品的技术参数（或技术指标）

（二）响应产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、质量保证期、售后服务条款等。（包括但不限于）

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件 (单独装订)

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证复印件。说明：“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）提供2020年度财务状况报告（表）（表：资产负债表和损益表）复印件。本年度新成立或成立不满一年的组织提供响应截止时间前一个月的财务报告（表）复印件或可提供银行出具的资信证明复印件。自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

五、其他应提供的资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函。（非小微企业不提供）

（二）联合体共同联合协议（如果有）

（三）其他资料

1.保证金缴纳证明材料

2.其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）谈判报价函

谈判报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判采购文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的消防系统维护保养服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本份，副本份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方谈判采购文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按谈判文件规定，交纳谈判采购文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表（服务项目自行拟定）

明细报价表

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 (元） | 合计 (元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… | …… | …… |  | …… | …… | …… | …… |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

二、技术部分

（一）响应各产品的技术参数（或技术指标）

（二）响应产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供响应产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供响应产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、质量保证期、售后服务条款等。（包括但不限于）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 谈判项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件(单独装订)

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证副本复印件

说明：“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）提供2020年度财务状况报告（表）（表：资产负债表和损益表）复印件。

本年度新成立或成立不满一年的组织提供响应截止时间前一个月的财务报告（表）复印件或可提供银行出具的资信证明复印件。自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明：我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）中小微企业声明函

中小微企业声明函

招标项目名称：

致：（采购人名称）

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为

行业（行业类别）的（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业三个行业外，其余行业无需填写资产总额项。

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业投标（供应）的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

（二）监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。（非监狱企业不提供）

（三）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。（非残疾人福利性单位不提供）

供应商名称（盖章）：

日  期：

（四）联合体共同联合协议（如果有）

（五）其他资料

1、保证金缴纳证明材料

2、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）