重庆化工职业学院消防隐患整改及增加设施询价采购文件

重庆化工职业学院安全稳定办公室拟整改消防隐患以及增加设施，现邀请有意愿且具有消防施工或者维保资质的公司前来报价。现将有关事项公告如下：

一、项目介绍

（一）项目编号：CQHGZYXY-201910；

（二）项目限价：8.8万元；

（三）报价表格式：见附件格式表；

（四）报价要求：按照清单参数报价；

（五）项目情况：消防隐患整改以及增加设施询价采购。

二、报名要求

（一）报名方式：2019年5月31日上午9：30在重庆化工职业学院（长寿校区）综合楼205进行现场报名签到，报名截止时间为当日上午9:50；

（二）报名需提交资料：

1、企业营业执照复印件（加盖公司鲜章）；

2、公司诚信声明（见格式）；

3、法定代表人身份证明书（见格式）；

4、如投标人为法定代表人授权委托人，需同时提供法定代表人身份证复印件、公司授权委托人身份证复印件及授权委托书原件（见格式）；

5、消防施工或者维保资质证明文件。

（三）报名结束后，学校将对报名公司资质进行审核，只接受符合条件的公司的报价文件；

三、报价及递交要求

（一）报价需提供资料：

1、报价表（加盖公司鲜章），涂改无效；

2、公司开户单位名称、开户银行及账户；

（二）报价表递交时间：2019年5月31日上午10:00-10;20

超过该递交时间的报价文件我单位概不接受；

（三）报价表递交方式：只接受纸质文件，自行密封后递交；

（四）报价表递交地址： 重庆化工职业学院（长寿校区）综合楼205

四、开标

（一）开标时间：2019年5月31日早上10:00；

（二）开标地点：重庆化工职业学院（长寿校区）综合楼205  （重庆市长寿区菩提东路2009号）；

（三）开标形式：由安稳办部门、审计部门、财务部门、后勤处四个部门工作人员在开标室共同开启密封报价文件，确定开标结果，开标结果将在学院网站进行公示；

（四）质保期：1年；

（五）质量保证金：为成交价的10%（在签订合同时缴纳成交额的10%作为质量保证金到我校账户）；

（六）质量保证金退还方式：在质保期满后15个工作日退还给中标单位。

(七)施工过程控制要求

1、工程范围

本院内消防系统故障排查整改，须将设施设备补充完整，并使其处于正常状态。

我院提供的清单仅供参考，包含但不限于清单内数量。请各参与报价单位自行前往现场认真勘查，斟酌报价。报价为包干价。

2、质量标准

按照现行相关消防设施施工验收规范执行。我院消防系统拟增加物联网远程监控末端压力监测仪，整改后的喷淋和消火栓系统满足强度和严密性试验合格；监测仪实测值下降变化在允许范围内。电气火灾监控系统功能正常，报警位置准确。

二、消防验收要求

1、工程资料完整

（1）有关消防设施的工程竣工图纸以及相关隐蔽工程施工和验收资料、照片；

（2）消防产品市场准入证明文件；

（3）施工单位合法身份证明和资质等级证明文件。

2、功能测试正常

（1）补充、更换的设施设备在进场时进行品牌和数量确认，提供设备设施分布清单以备现场抽查；

（2）各系统消防设施功能测试正常。

五、其他说明

（一）中标人在成交后以任何理由反悔的，保证金不予退回；

（二）中标人需在个30日内完成工作内容；

（三）报价相同时，则在第一次报价的基础上重新报价，直至分出高低；

（四）若投标人在报价过程中存在舞弊行为，学校有权重新组织询价。

六、联系方式

采购人：重庆化工职业学院

技术联系人：瞿老师

电  话：023-81886035

工作联系人：张老师

电  话： 023-81886051

监督人：宋老师

监督电话：02381886018

地  址：重庆市长寿区菩提东路2009号

附1

重庆化工职业学院消防设施整改及增加设施清单

| 一、化工学院1号主机 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回 路 | 名 称 | 单 位 | 参考地址码段 | 数 量 |  |
| 0 | 输入输出模块 | 个 | 161.163 | 2 | 故障 |
| 2 | 手动报警按钮 | 个 | 103.104.129.157-159 | 1 | 故障 |
|  | 烟 感 | 套 |  | 2 | 故障 |
|  | 输出模块 | 个 |  | 1 | 故障 |
|  | 消火栓按钮 | 个 |  | 2 | 故障 |
| 3 | 消火栓按钮 | 个 | 157-159 | 3 | 故障 |
| 4 | 火灾显示盘 | 台 | 153-156 | 4 | 需注册 |
| 5 | 火灾显示盘 | 台 | 153-156 | 4 | 需注册 |
| 6 | 火灾显示盘 | 台 | 94-96 | 3 | 故障/丢失 |
| 7 | 烟 感 | 套 | 30.177-182 | 1 | 故障/丢失 |
|  | 输出模块 | 个 |  | 2 | 故障/丢失 |
|  | 火灾显示盘 | 台 |  | 4 | 需注册 |
| 8 | 输出模块 | 个 | 160-167 | 4 | 故障 |
|  | 火灾显示盘 | 台 |  | 4 | 需注册 |
| 9 | 烟 感 | 套 | 61.92.95.103.149.164.165.169-172 | 4 | 丢失 |
|  | 消火栓按钮 | 个 |  | 2 | 丢失 |
|  | 输出模块 | 个 |  | 1 | 丢失 |
|  | 火灾显示盘 | 台 |  | 4 | 需注册 |
| 10 | 行政楼 | （根据现场安装情况统计，与主机信息点位核对再行整改） |  | 待定 | 施工单位质保期将至，报价需单列，暂不施工 |
| 11 | 行政楼 |  |  |  |  |
| 二、化工学院1号主机屏蔽点位 |  |  |  |  |  |
| 0 | 烟感 | 套 | 26.98.99.63.87.88.89 | 7 | 故障 |
| 2 | 烟感 | 套 | 18 | 1 | 丢失 |
| 11 | 烟感 | 套 | 57.72.84.85. | 4 | 故障 |
| 三、化工学院0号主机丢失点位 |  |  |  |  | 备注 |
| 回路 | 名称 | 单位 |  | 数量 |  |
| 0 | 手动报警按钮 | 个 | 112.166.173.174.180.199 | 1 | 故障/丢失 |
|  | 消火栓按钮 | 个 |  | 1 | 故障/丢失 |
|  | 火灾显示盘 | 台 |  | 2 | 需注册 |
|  | 输入输出模块 | 个 |  | 2 | 故障/丢失 |
| 2 | 火灾显示盘 | 台 | 89.90.30-35.84.85-125.128-123 | 3 | 需注册 |
|  | 烟感 | 套 |  | 20 | 故障/丢失 |
|  | 输出模块 | 个 |  | 2 | 故障/丢失 |
|  | 输入输出模块 | 个 |  | 4 | 故障/丢失 |
| 3 | 火灾显示盘 | 台 | 118.119.136 | 3 | 需注册 |
| 4 | 烟感 | 套 | 28.157-159 | 1 |  |
|  | 火灾显示盘 | 台 |  | 3 | 需注册 |
| 5 | 火灾显示盘 | 台 | 153-156 | 4 | 需注册 |
|  | 烟感 | 套 | 148 | 1 | 故障 |
| 6 | 消火栓按钮 | 个 | 85 | 1 | 故障 |
| 8 | 火灾显示盘 | 台 | 155.156 | 2 | 需注册 |
| 9 | 烟感 | 个 | 109.11 | 1 | 丢失 |
|  | 火灾显示盘 | 台 |  | 1 | 需注册 |
| 10 | 火灾显示盘 | 台 | 130-132.134.138 | 4 | 需注册 |
|  | 输入输出模块 | 个 |  | 1 | 故障 |
| 11 | 火灾显示盘 | 台 | 134-137 | 4 | 需注册 |
| 12 | 火灾显示盘 | 台 | 143-146 | 4 | 需注册 |
| 13 | 火灾显示盘 | 台 | 144-147 | 4 | 需注册 |
| 14 | 消火栓按钮 | 个 | 193-196 | 2 | 故障 |
|  | 火灾显示盘 | 台 |  | 2 | 需注册 |
| 四、化工学院0号主机屏蔽点位 |  |  |  |  |  |
| 0 | 烟感 | 个 | 26.88.89.63.87.88.89 | 7 | 故障/丢失 |
| 11 | 烟感 | 个 | 76 | 1 | 故障/丢失 |
| 12 | 烟感 | 个 | 57.72.84.164-169 | 3 | 故障/丢失 |
| 1 | 主机回路板卡损坏 | 块 |  | 1 | 已更换，需要调试 |
| 五、化工学院已（损坏或故障的设备） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 损坏地方 | 名称 | 项目描述 | 数量 |  |
| 1 | 二楼食堂餐具处 | 防火卷帘门控制箱（已坏） | 电源控制箱更换 | 1 | 防火卷帘门74樘，其中9樘不能联动不能正常使用，26樘防火门卷帘门配电箱故障 |
| 2 | 全校 | 防火卷帘门控制箱（故障） | 隐患故障或者更换元器件 | 26 |  |
| 3 | 食堂楼顶 | 风机控制柜（已坏） | 不能送电，大故障 | 1 | 需更换 |
| 4 | 第一教学楼5楼 | 防火卷帘门控制箱（已坏） | 电源控制箱更换 | 1 | 需检修或更换 |
| 5 | 配电室 | 气体灭火主机（故障） | 需要人工排除故障 | 3 |  |
| 6 | 控制室 | 电气火灾监控控制器（故障） | 主机故障 | 1 | 配电箱内火灾监控设备是否正常工作，需要主机正常后，排查调试 |
| 7 |  | 电话主机（故障） | 故障 | 1 | 更换 |
| 8 |  | 应急照明控制器（故障） | 厂家协助 | 1 | 系统半瘫痪状态 |
| 9 |  | 多线控制盘部分（已坏） | 调试/更换 | 4 | 更换板卡 |
| 六、化工学院需要增加的设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 项目参数 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 灭火器 |  | 4Kg | 41 | 新增 |
| 2 | 枪头 |  | 标准 | 30 | 新增 |
| 3 | 水带 |  | 8#25米 | 34 | 新增 |
| 4 | 消防软管 |  | 卷盘 30米 | 10 | 新增 |
| 七、已坏掉更换的设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 疏散指示标识 |  | 2-3W,LED,自带蓄电池30分钟 | 198 | 疏散指示标识853个，其中故障及损坏198个左右 |
| 2 | 安全出口标识 |  | 2-3W,LED,自带蓄电池31分钟 | 89 | 安全出口标识512个，其中故障及损坏89个左右 |
| 3 | 应急照明灯具（不带地址码） |  | 配合装修，采用现行使用样式 | 220 | 实际数量待统计 |
| 4 | 防火门闭门器 |  | 液压或电动闭门器 +顺序器 | 158 | 防火门闭门器235对，其中损坏158对，修复或更换 |

消防设施整改及增加设施清单报价表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位经办人 |  | 联系电话 |  |
| 询价采购项目编号 | CQHGZYXY-201910 |  |  |
| 报价 （签字盖章） | 报价（人民币小写）： 人民币大写： |  |  |
| 基本参数 | 详见消防设施整改及增加设施清单参数表 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

诚信声明

致：重庆化工职业学院

（公司名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明在信用中国网站上的“信用信息”、“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府行政许可与行政处罚”查询结果均无不良记录。参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（公司公章）

年   月   日

法定代表人身份证明书（格式）

致：重庆化工职业学院

（法定代表人姓名）在                     （公司名称）任           （职务名称）职务，是                  （公司名称）的法定代表人。

特此证明。

（公司公章）

年   月   日

| 身份证复印件正面 |  | 身份证复印件反面 |
| --- | --- | --- |

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

致：重庆化工职业学院

（公司法定代表人名称）是                （公司名称）的法定代表人，特授权                            （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权参加这次八座封闭式巡逻电瓶车的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：              公司法定代表人：

（签字或盖章）            （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

| 身份证复印件正面 |  | 身份证复印件反面 |
| --- | --- | --- |

（公司公章）

年     月     日